- Vorwort:

- Durch die Teilnahme am European Energy Award hat die Stadt Kornwestheim ein eindeutiges Bekenntnis zum Klimaschutz abgegeben. Dieser Prozess wird durch diese Richtlinien unterstützt und fortgeschrieben.

- Die Zielgruppe für diese Energierichtlinien sind die städtischen Objektmanager, Fachplaner und ausführenden Handwerker. Als Schlüsselpersonen bei Sanierungen, An- und Neubauten beeinflussen diese dauerhaft den Energieverbrauch.

- Um den unterschiedlichen Nutzungen gerecht zu werden, wird es ergänzend zu diesen Richtlinien Raumbücher und weitere detaillierte Vorgaben geben. Durch die Fortentwicklung von Technologien werden diese fortlaufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Richtlinien sollen einen Mindeststandard sicher stellen. Innovationen sind erwünscht und jeder ist aufgerufen, aktiv an der Verbesserung dieser Standards mitzuwirken.

1.	Heizung	2

a.	Heizungstechnik / Warmwasserbereitung	2

b.	Heizungspumpen	2

c.	Mitgeltende Unterlagen	3

2.	Lüftung	3

a.	Ventilatoren	3

3.	Klima	3

4.	Sanitär	4

5.	Elektrotechnik	4

a.	Schaltschränke / Installationstechnik	4

b.	Beleuchtung	5

c.	Elektrogeräte	7

6.	Maschinelle Anlagen	7

7.	Messen, Steuern, Regeln, Gebäudeleittechnik	7

8.	Sonstiges	8

- Heizung

  - Heizungstechnik / Warmwasserbereitung

- Der Einsatz von erneuerbaren Energie hat Vorrang.

- Fernwärme wird bevorzugt eingesetzt.

- Bei vorhandenem Gasanschluss werden Gas – Brennwertkessel eingesetzt. Die benötigte Heizleistung wird mit dem städtischen Energiemanagement festgelegt.

- Ölkessel werden als Niedertemperaturkessel ausgelegt. Die benötigte Heizleistung wird vom städtischen Energiemanagement festgestellt. Ab ca. 30 KW Heizleistung werden bevorzugt stufenlos modulierende Brennersysteme eingesetzt.

- Als Heizkörper kommen bevorzugt Flachheizkörper zum Einsatz. Auslegung im Niedertemperaturbereich.

- Die Warmwasserbereitung wird zentral oder dezentral erfolgen.

- Die Möglichkeit einer Solarthermieanlage mit Heizungsunterstützung ist zu prüfen; ebenso die Möglichkeiten der Verwendung weiterer regenerativer Energien (Geothermie, Holzpellets) oder der Einsatz von Micro-KWK-Anlagen.

- Zirkulationsleitungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden oder kleinst möglich zu dimensionieren. Es werden nur zeitgesteuerte und hocheffiziente Pumpen hierfür eingesetzt.

- Eine Strangregelung ist nach Möglichkeit für jedes Gebäudeteil vorzusehen

  - Heizungspumpen

  - Es werden grundsätzlich nur hocheffiziente, drehzahlgeregelte, selbstadaptierende Pumpen eingebaut. Diese Pumpen sind auf selbstadaptierend einzustellen.

  - Pumpen mit größerer Leistung sind nur mit hocheffizienten Elektromotoren (Energieeffizienzklasse IE3 oder gemäß bisherigen Standards Eff1 bzw.

  - NEMA Premium) zulässig. Eine stufenlose Drehzahlregelung durch Frequenzumformer ist vorgegeben.

  - Ein hydraulischer Abgleich ist grundsätzlich erforderlich.

  - Mitgeltende Unterlagen

- Die Energieleitlinien Teil I, Betriebsanweisungen mit Sollwerten bei Heizbetrieb und Nennbeleuchtungsstärken sowie deren Fortschreibungen behalten Gültigkeit. (Beschluss vom 07.12.2004)

- Lüftung

  - Ventilatoren

- Bei Neubeschaffungen sind nur Ventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, Direktantrieb und Elektromotoren mit Energieeffizienzklasse IE3 oder gemäß bisherigen Standards Eff1 bzw. NEMA Premium zulässig. (frequenzgesteuert, Leistungssteuerung mit Druckaufnehmer). Es sollen gesamtwirkungsgrade von >60% erreicht werden. Die Saug- und Druckseite sollen strömungstechnisch optimiert sein. Hierfür ist der Ventilatorhersteller in die Planung einzubeziehen

- Bei Instandsetzungen an Ventilatoren gelten die oben genannten Regeln.

- Abluftventilatoren (für zum Beispiel WC - Anlagen) müssen die oben genannten Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus sollten sie über eine Zeitschaltung verfügen.

- Klima

- Kühltechnik ist nach Möglichkeit zu vermeiden (Verkleinerung der Glasflächen, außen liegender Sonnenschutz, Anordnung von Speichermasse, Nachtlüftung, Verlegung von zu kühlenden Einrichtungen in nördlich orientierte Außen- oder Kellerräume).

- Wenn Kühlung erforderlich ist, sind zunächst die Möglichkeiten der nächtlichen freien Kühlung und der adiabatischen Kühlung zu untersuchen.

- Kühlung ist nur freizugeben, wenn der Sonnenschutz aktiviert ist.

- Trinkwasser darf grundsätzlich nicht zur Kühlung eingesetzt werden.

- Die Steuerung der Kühlung ist so einzustellen, dass diese erst ab einer Raumtemperatur von 26°C in Betrieb gehen kann (EDV-Räume: Solltemperatur 27°C!).

- Sanitär

- Trinkwasserleitungen sind in der Regel mit Edelstahlleitungen auszuführen.

- Die Dämmung von Warmwasserleitungen ist unter Einhaltung der jeweils gültigen EnEV + 20% oder besser vorzusehen.

- Spülkästen sollen eine Spülmenge von max. 4,5 Liter aufweisen (Ausnahmen im Bestand!).

- Für Waschbecken sind Strahlregler einzubauen (max. 5 l/min, Auslitern!).

- Handwaschbecken sind nur mit Kaltwasser zu versorgen. Ausgussbecken insbesondere in Putzräumen erhalten ebenfalls nur Kaltwasser.

- Es sind Duscharmaturen mit max. 7 l/min und gleichzeitig fülligem Strahl einzubauen (Auslitern!).

- Bei Handwaschbecken und Duschen in Sporthallen sind Selbstschlussarmaturen einzusetzen (Einstellung auf ca. 15 Sekunden).

- Zur Legionellenprophylaxe sind in Duschen möglichst nur sog. Frischwasserstationen einzusetzen.

- Untertischspeicher sind wegen der hohen Leerlaufverluste zu vermeiden. Stattdessen sind, wenn unvermeidlich, Kleinst-Durchlauferhitzer (3,5 kW) einzusetzen.

- Elektrotechnik

  - Schaltschränke / Installationstechnik

- Bei Gebäuden höherer Komplexität kann es sinnvoll sein EIB (Europäischer Installationsbus) einzusetzen. Hierfür ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung notwendig.

  - Es kann sinnvoll sein, eine allpolige Abschaltung über Schlüsselschalter vorzusehen. In einem solchen Fall ist eine nicht abschaltbare, gesondert gekennzeichnete Versorgung vorzusehen.

  - In Kindergärten und –tagesstätten wird in jedem Gruppenraum eine Steckdose mit Dauerstrom versorgt. Diese wird dauerhaft gekennzeichnet. Hierfür ist eine Zuleitung (mit 6 A abgesichert) ausreichend.

  - In Kindergärten und –tagesstätten wird die Geschirrspülmaschine und ggf. eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner mit Dauerstrom versorgt. Hierfür ist eine Abstimmung mit dem städtischen Energiemanagement erforderlich.

  - Bei Neuobjekten soll die Bestellleistung (Zählergröße) beim EVU mit dem städtischen Energiemanagement abgestimmt werden.

  - Die Blindleistung ist auf den vom örtlichen EVU zugelassenen Leistungsfaktor (cos phi) zu begrenzen. Ggf. sind Kompensationsanlagen (als Einzel-, Gruppen- oder Zentralkompen-sation) einzubauen.

  - Stromkreise werden sinnvoll zusammen gefasst.

  - Schaltschränke sind grundsätzlich mit Netzwiederkehr auszustatten.

  - Sammelstörmeldung (z.B. Phasenkontrolle) zur Weiterleitung (Aufschaltung auf GSM – Modul).

  - Beleuchtung

  - Der Grenzwert für die Effizienz von Leuchten beträgt einschließlich Vorschaltgerät 2,5 W/m²100lx, der Zielwert 2 W/m²100lx. Die Werte gelten für die Summe aus Grund- und (sofern vorhanden) Effektbeleuchtung. Daraus folgt z.B. für einen Klassenraum mit 300 lux ein Grenzwert von 7,5 W/m² und ein Zielwert von 6 W/m². Ein Standard-Klassenraum kann in der Regel mit acht einflammigen, effizienten, breitstrahlenden 36-Watt-Leuchten (davon zwei für die Tafel) ausreichend ausgeleuchtet werden.

  - Bei einem Fachklassenraum  reichen meist sechs 2x36-Watt-Leuchten und zwei 36-Watt-Leuchten für die Tafel aus. Für die Auslegung reicht nach aller Erfahrung ein Wartungsfaktor von 0,8. Ein Randstreifen von 0,5 m kann bei Berechnung der Nennbeleuchtungsstärke und der Gleichmäßigkeit unberücksichtigt bleiben.

  - Steuerung durch Präsenzmelder oder zentrale Pausen – Abschaltung. Ca. 5 Minuten nach Ende der ersten Schulstunde wird in allen Klassenräumen das Licht zentral abgeschaltet. Dies wir in jeder Pause über den Tag wiederholt. Bei Abendnutzung ist diese Schaltung nicht aktiv.

  - Konventionelle Glühbirnen sind grundsätzlich nicht mehr zulässig und werden durch Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät („Energiesparlampen“) ohne weitere Umbauten ersetzt.

  - Wannenleuchten werden nicht mehr eingesetzt.

  - Bei Reparaturen an Langfeldleuchten sind nur noch EVG zulässig (Leuchtmittel T5-Dreibanden-Leuchtstofflampen).

  - In Büros und Schulen ist eine Farbtemperatur von 4.000 Kelvin anzustreben.

  - In Kindergärten und –tagesstätten ist eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin anzustreben.

  - Der Leuchtenbetriebswirkungsgrad soll mindestens 80 % betragen (z.B. Spiegelrasterleuchten).

  - Präsenzmelder zur Beleuchtungssteuerung sind bei bei Leistungen > 1KW vorzusehen. Diese Steuerung ist vor allem in zeitweise genutzten Räumen sinnvoll.

  - Eine tageslichtabhängige, bedarfsgerechte Beleuchtungssteuerung hat Vorrang.

  - Die Notbeleuchtung ist in der Regel mit LED auszuführen (falls zwingend vorgegeben).

  - Elektrogeräte

- Kühlgeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler müssen mindestens die Energieeffizienzklasse A+ erreichen.

- Geschirrspüler werden eventuell an das Warmwassernetz angeschlossen. Die Festlegung erfolgt gemeinsam mit dem städtischen Energiemanagement.

- Wäschetrockner müssen mindestens die Energieeffizienzklasse C erreichen.

- Maschinelle Anlagen

- Für elektrische Antriebe, die lange in Betrieb sind (>1000h/a), sind Elektromotoren mit Energieeffizienzklasse IE3 oder gemäß bisherigen Standards Eff1 bzw. NEMA Premium einzusetzen.

- Der Einsatz von Frequenzumformern zur Leistungsanpassung ist wünschenswert.

- Wenn Aufzüge erforderlich sind, sollen diese der Energieeffizienzklasse A nach VDI 4707 genügen. Die Kabinenbeleuchtung soll in LED Technologie ausgeführt sein oder sich in längeren Nutzungspausen (> 5 min) automatisch abschalten.

- Schaltschränke sind grundsätzlich mit Netzwiederkehr auszustatten.

- Sammelstörmeldung zur Weiterleitung / Aufschaltung sind vorzusehen.

- Messen, Steuern, Regeln, Gebäudeleittechnik

- Es werden dezentrale DDC MSR Komponenten eingesetzt.

- Bei zur erwartenden Energiekosten über € 30.000,-/pa. soll ein zentraler Gebäudeleitrechner installiert werden.

- Alle Komponenten sind nach einem Ausfall der Gebäudeleittechnik autark funktionsfähig, Schaltschränke sind grundsätzlich mit Netzwiederkehr auszustatten.

- Sammelstörmeldung (nur Priorität 1) zur Weiterleitung (Aufschaltung auf GSM – Modul).

- Die Heizung und / oder Lüftung muss über einen Kontakt komplett abgeschaltet werden können (Schaltung durch GSM – Modul).

- Die zentrale Warmwasserbereitung muss über einen Kontakt komplett abgeschaltet werden können (Schaltung durch GSM – Modul).

- Die Programmierung muss stromlos dauerhaft erhalten bleiben.

- Die Anlagen müssen auf den Leitrechner der Stadt Kornwestheim aufgeschaltet werden können.

- Lüftungsanlagen werden bevorzugt mit Luftqualitätsfühlern ausgerüstet.

- Sonstiges

- Durch geeignete Maßnahmen (Begehungen, Qualitäts- und Funktionstests) während der Bauausführung wird das Erreichen der festgelegten Werte sicher gestellt.

- Bauabnahmen finden grundsätzlich mit dem städtischen Energiemanagement statt.

- Die in der Planungsphase festgelegten Kennwerte werden durch ein Monitoring nach der Inbetriebnahme verifiziert.